Studio PROJEKT Piotr Rutowicz

25-624 Kielce, ul. Mieszka I 75

tel: 573-015-966,

e-mail: studio@instalacje-sanitarne.com

NIP 657-186-87-46, REGON: 292506641

| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |
| BRANŻA: | INSTALACJE SANITARNE |
| NAZWA INWESTYCJI: | PROJEKT ZAMIENNY DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI OBJĘTEJ POZWOLENIEM NA BUDOWĘ NR 368/2018/MRG Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ RATUSZA W MRĄGOWIE NA POTRZEBY MUZEUM.” POLEGAJĄCY NA DOSTOSOWANIU ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI DO POTRZEB INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (PARTER) ORAZ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH (PIĘTRO). |
| Lokalizacja: | ul. Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo Oznaczenia geodezyjne: 95/2 obręb: 05 |
| INWESTOR: | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo |

| AUTORZY OPRACOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża | Funkcja | Nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| Sanitarna | Projektant | mgr inż. Piotr Rutowicz | SWK/0271/PBS/15 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń |  |

Mrągowo 16 maja 2021

Zawartość opracowania

1.1. Podstawa opracowania.	3

1.2. Zakres opracowania.	3

1.3. Instalacje wewnętrzne wody zimnej i c.w.u..	3

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania.	5

1.6. Uwagi końcowe	6

1.7. Informacja bioz	6

1.7. Informacja bioz……………………………………………………………………………………..3

SPIS RYSUNKÓW

Rys. S01 – Instalacja wody zimnej i c.w.u. – rzut przyziemia, 1:50

Rys. S02 – Instalacja kanalizacji sanitarnej – rzut przyziemia, 1:50

Rys. S03 – Instalacja wod.-kan. – rzut poddasza, 1:50

Rys. S04 – Instalacja grzewcza – rzut przyziemia, 1:50

Rys. S05 – Instalacja grzewcza – rzut poddasza, 1:50

Rys. S06 – Instalacje wody zimnej i cwu – rozwinięcie, 1:100

Rys. S07 – Instalacja grzewcza – rozwinięcie, 1:100

1.Opis techniczny

# 1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany opracowywany równolegle,

- wizja lokalna,

- obowiązujące Polskie Normy, akty prawne  i rozporządzenia,

- literatura branżowa.

# 1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt wewnętrznej instalacji wod-kan,

- projekt wewnętrznej instalacji grzewczej,

# 1.3. Instalacje wewnętrzne wody zimnej i c.w.u..

Przebudowywany budynek zasilany jest w wodę z istniejącego przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Instalację zimnej wody należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej łączonej przez zaprasowywanie (np.: rury systemu Kantherm Inox) w zakresie od punktu włączenia do istniejącej instalacji do zaworu odcinającego kulowego dn32 za zaworem pierwszeństwa. Na odgałęzieniu wody zimnej przeznaczonej na cele socjalno-bytowe w budynku projektuje się zawór pierwszeństwa np VV300/VV100 dn25 firmy Honeywell , który zamyka się jeżeli spada ciśnienie wody w rurociągu za zaworem a tym samym przepływ przekroczy ustawioną wartość np: w przypadku rozszczelnienia rurociągu, lub innego nadmiernego rozbioru. W przypadku przekroczenia nastawionego ciśnienia zawór zamyka się i pozostaje zamknięty. W celu ponownego uruchomienia zaworu należy go ręcznie odblokować. W przypadku pożaru, jeżeli odpływ wody z instalacji przekroczy wartość nastawy, zawór zamknie się odcinając ten przepływ. Zawór nie wymaga zasilania elektrycznego ani zewnętrznego sygnału sterującego.

Rozprowadzenie wody do przyborów sanitarnych układane w posadzkach wykonać z rur polietylenowych PE-RT/PE-Xc oraz z rur polietylenowych wielowarstwowych (Dzew. powyżej 32mm). W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia łączników stosować taśmę lub pastę teflonową. W miejscach przejść przez ściany stosować tuleje ochronne, w przypadku przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego  przepusty p.poż. o odporności równej przegrodzie. Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach ściennych izolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej z płaszczem polietylenowym o grubości 6mm. Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy od ciśnienia roboczego.

Instalacja ciepłej wody użytkowej.

Ciepła woda użytkowa na potrzeby projektowanego budynku przygotowywana będzie w pod umywalkowych przepływowych podgrzewaczach wody o mocy 5,5-6Kw np: Kospel typ EPO 2-6

Instalacja hydrantowa.

Z wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilana będzie instalacja hydrantowa obejmująca 2 hydranty DN25 zlokalizowanych zgodnie z częścią rysunkową. Na odcinku instalacji od punktu włączenia do obu hydrantów nie należy wykonywać żadnych rozprowadzeń. Odejście zasilające hydranty zabepieczone jest przed przeplywem zwrotnym zaworem antyskażeniowym typ EA np EA251 dn24 firmy SOCLA. Przed i za zaworem antyskażeniowym projektuje się zawory odcinające kulowe dn32.

Wymaganą ilość wody do gaszenia pożaru wewnątrz budynku określono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Do obliczenia zapotrzebowania wody przyjmuje się czynny 1 hydrant ø25mm  o wydajności 1,0 dm3/s.

Wymagane ciśnienie na zaworze – 0,2 MPa mierzone na zaworze położonym najbardziej niekorzystnie ze względu na wysokość i opory hydrauliczne podczas poboru wody.

Projektuje się hydranty ø 25 z wężem półsztywnym o dł. 30 m usytuowane w typowych szafkach natynkowych.

Zasięg hydrantów w poziomie obejmować będzie całą powierzchnię budynku z uwzględnieniem zasięgu hydrantów

Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1.35 ± 0,1 m od poziomu podłogi, natomiast dolna krawędź szafki 0,8 m od podłogi. Hydranty, węże i prądownice powinny być wykonane wg PN-EN-671-1/1999, EN694, PN-89/M51028, EN-671-1 i oznakowane wg PN-92/N-01256/01.

Szafki hydrantowe wyposażyć w zawór hydrantowy DN25, wąż półsztywny DN25 dł. 30m, prądownicę PWh-25 oraz zwijadło uchylne 180o umożliwiające rozwijanie węża pod ciśnieniem.

Ciśnienie przed zaworem hydrantowym zainstalowanym najwyżej i najdalej od punktu zasilania nie powinno być niższe niż 0,2 MPa. Ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa.

1.4. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie  ścieków z projektowanej instalacji wykonać do istniejącej instalacji z rur kamionkowych. Orientacyjny punkt włączenia zgodnie z częścią graficzną. Rzędna istniejącej instalacji w punkcie włączenia do określenia na etapie wykonywania inwestycji. Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC. Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych o średnicy 160 mm, 110 mm, 50 i 40 mm do kanalizacji wewnętrznej z uszczelką (zgodnych z normą PN-EN 1329-1:2001). Na pionach kanalizacyjnych, do których włączane będą odpływy z przyborów sanitarnych należy montować trójniki.

.Przewody pionowe należy prowadzić w zabudowie wzdłuż ścian. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. U podstawy pionu zamontować rewizję. Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych z pionami lub głównym przewodem poziomym prowadzić w posadzce lub w bruzdach ściennych z minimalnym spadkiem 2-2,5%. Pod każdym przyrządem należy zainstalować syfony (indywidualne zamknięcia wodne), tak aby zagwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne, oraz szczelnie zamykać końcówki przejść za pomocą pianki poliuretanowej. Przy przejściach przez ściany zewnętrzne stosować rury ochronne z rur stalowych. W przypadku przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego w przepustach p.poż. o odporności równej przegrodzie.

# 1.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Wszystkie elementy istniejącego obiegu instalacji grzewczej należy zdemontować. Nowoprojektowany obieg instalacji grzewczej zasilany będzie z instalacji zlokalizowanej w głównej bryle budynku. Ciepło na potrzeby budynku  pochodzi z miejskiej sieci cieplnej. Zaprojektowano instalację c.o. dwururową z rozdziałem dolnym. Jako czynnik grzewczy przyjęto wodę o parametrach obliczeniowych 80/60⁰C. . Instalację wykonać z rur  PE-RT/PE-Xc lub wielowarstwowych rur polietylenowych. Wszelkie przejścia przez przegrody budowalne wykonać w rurach osłonowych, lub w przypadku przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego w przepustach p.poż. o odporności równej przegrodzie. Należy zapewnić możliwość kompensacji wydłużeń termicznych.  Wszystkie przewody instalacji grzewczej należy izolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odcinki pionowe o średnicach 16 i 20mm izolować pianką o grubości 20mm Rurociągi w posadzkach prowadzić w izolacji termicznej grubości 6mm. Rury należy prowadzić bezpośrednio w izolacji termicznej podłóg, pod szlichtą betonową. Przed zalaniem posadzek bezwzględnie należy dokonać próby szczelności instalacji. Przewody stalowe przed zaizolowaniem a po wykonaniu płukania oraz próby szczelności należy dokładnie oczyścić oraz zabezpieczyć antykorozyjnie farbą epoksydowo-miniową. Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 0,6MPa przez 30 min.. W przypadku stwierdzenia braku spadków ciśnienia próbę należy uznać za pozytywną. W czasie płukania i próby szczelności instalacji zawory grzejnikowe w pełni otwarte. Jako odbiorniki ciepła zaprojektowano grzejniki stalowe z podejściem dolnym fabrycznie wyposażone w zawory termostatyczne z nastawą wstępną podłączać typ: ComsoNova wyposażone w głowice termostatyczne zgodnie z wytycznymi producenta np.: CosmoHead. Grzejniki podłączać przy użyciu podwójnych kątowych zaworów odcinających. Jako odpowietrzenie instalacji zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzające przy grzejnikach ostatniej kondygnacji. W związku ze specyfiką zaprojektowanego układu należy zwrócić szczególną uwagę na powolne uzupełnianie zładu instalacji przed sezonem grzewczym w celu uniknięcia zapowietrzenia instalacji.

# 1.6. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z:

-	dokumentacją techniczną,

-	rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz.   690) z późniejszymi zmianami

-	Prawem Budowlanym

-	Przepisami BHP i PPOŻ

-	wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL 2001-2003", zgodnie ze sztuką techniczną a także zgodnie z instrukcjami producentów zastosowanych materiałów.

-	zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

-	wszystkie elementy istniejących instalacji wod-kan i c.o. w przebudowywanej części należy zdemontować.

# 1.7. Informacja bioz

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Instalacje sanitarne

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT ZAMIENNY  DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI OBJĘTEJ POZWOLENIEM NA BUDOWĘNR 368/2018/MRG  Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r

„PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ RATUSZA W MRĄGOWIE NA POTRZEBY MUZEUM.” POLEGAJĄCY NA DOSTOSOWANIU ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI DO POTRZEB INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (PARTER) ORAZ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH (PIĘTRO).

INWESTOR: Gmina Miasto Mrągowo

ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 95/2, obręb 05, Miasto Mrągowo

Opracował:  mgr inż. Piotr Rutowicz

Mrągowo 16 maja 2021.

###### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Podstawa opracowania,

- Zakres pracy i ogólne założenia organizacji robót,

- Elementy zagospodarowania budowy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

- Pozostałe zalecenia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna niniejszej informacji są wymagania w zakresie ochrony zdrowia człowieka określone w następujących przepisach:

- 	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 oraz zmiany Dz.U. nr 91 poz. 811 z 2002 roku).

- 	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313).

- 	Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93).

- 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263).

- 	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287).

- 	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane, co najmniej prze dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

-  Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej.

2.0. 	ZAKRES PRACY I OGÓLNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI ROBÓT

Realizując niniejsza inwestycje przewiduje się następujące prace budowane:

- prace demontażowe

- wykonanie przekuć w ścianach i stropach istniejących

- wykonanie instalacji wod-kan.

- wykonanie instalacji c.o.

Prace budowlane należy rozpocząć od wytyczenia i wyznaczenia przekuć przez ściany i stropy.  Do prac budowlanych nie przewiduje się używania ciężkiego sprzętu montażowego.

3.0. 	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić następujące elementy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-	urządzenia do transportu pionowego i poziomego

-	urządzenia i instalacje elektroenergetyczne

-	roboty spawalnicze

4.0.	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH (RODZAJ, MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA)

W trakcie prac budowlanych przewiduje się następujące rodzaje zagrożeń:

- upadek na płaszczyznę i upadek z wysokości w trakcie ręcznego przemieszczania materiałów i elementów

- uderzenie spadającym przedmiotem w trakcie wykonywania prac

- zapylenie, zabrudzenie oczu podczas prac przygotowawczych i spawalniczych,

- możliwość porażenia prądem elektrycznym przy wykorzystywaniu narzędzi o napędzie elektrycznym,

- poparzenia przy robotach spawalniczych

5.0.	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy powinien przeprowadzić szkolenie stanowiskowe wszystkich pracowników biorących udział w realizacji zadania z uwzględnieniem następujących zadań:

- 	zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia porażeniem prądem, upadku z wysokości, wystąpieniem nagłego niebezpieczeństwa, awarii

- 	zasad używania środków ochronny indywidualnej jak: okulary ochronne, szelki bezpieczeństwa, kaski ochronne, rękawice ochronne, odzież ochronna, zasad czyszczenia konserwacji i przechowywania przydzielonych środków ochrony indywidualnej,

- 	zasad bezpośredniego nadzoru przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych (brygadzista, prowadzący, wyznaczony pracownik, kierownik budowy)

Przeprowadzony instruktaż winien być odnotowany w książce szkoleń na budowie i potwierdzony przez pracowników własnoręcznym podpisem.

Kierownik budowy szczególną uwagę powinien zwrócić na:

- 	zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników do wykonywania robót w tym szczególnie na wysokościach,

- 	wyposażenie pracowników w odpowiednie i skuteczne środki ochrony indywidualnej oraz dyscyplinę ich stosowania, metody pracy pracowników, a szczególnie bezwzględne przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

6.0. 	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA.

W celu eliminowania niebezpieczeństw oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji zastosować należy następujące środki techniczne:

- 	rusztowania ustawione zgodnie z instrukcją montażu,

- 	okulary i kaski ochronne podczas prac spawalniczych

- 	szelki i linki bezpieczeństwa podczas wykonywania prac gdzie istnieje możliwość upadku z wysokości,

- 	środków ochrony indywidualnej,

W celu eliminowania niebezpieczeństw zastosować następujące środki organizacyjne:

-   zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa pracy w obiekcie

- 	przestrzeganie kolejności wykonywania robót z ustalonym harmonogramem

- 	wprowadzenie i kontrolowanie przez nadzór zakazu spożywania posiłków oraz palenia tytoniu poza przeznaczonymi do tego celu pomieszczeniami socjalnymi

7.0.	POZOSTAŁE ZALECENIA

- Przed przystąpieniem do prac odłączyć instalacje elektroenergetyczne oraz przełożyć istniejące instalacje kablowe i rurowe w obrębie prowadzonych prac o ile istnieje zagrożenie ich uszkodzenia.

- Robotników biorących udział przy pracach zapoznać z metodą i kolejnością prowadzonych prac,

- Prace powinny być wykonywane pod stałym nadzorem osoby uprawnionej,

- W obrębie prowadzonych prac nie powinni znajdować się ludzie nie biorący udziału przy robotach budowlanych,

- Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”,

- Podczas prowadzenia prac przestrzegać bezwzględnie przepisów BHP oraz innych warunków zawartych w odpowiednich normach i wytycznych.

Opracował:

Piotr Rutowicz